LK 4. Kerugian tegangan Pada Instalasi Kabel Listrik

- Sub-CPMK 4 : Mahasiswa dapat menganalisis drop tegangan dan menentukan luas penampang penghantar dalam suatu instalasi listrik.

- Indikator :

Ketepatan dalam :

Menentukan Luas Penampang Penghantar

- Pengisian dari satu sisi atau satu jurusan.

- Pengisian dari dua sisi (jurusan) di mana antara dua tempat itu terdapat adanya perbedaan tegangan..

.

- Pengantar :

Untuk sistem 1 fasa :

∆V= 2cosφA σ (I.l)       (Volt)

Untuk sistem 3 fasa :

∆V= 3 .cosφA.σ (I.l)         Volt

Bahan-bahan penghantar standar umumnya terbuat dari :

Tembaga dengan konduktivitas 100 %

Tembaga dengan konduktivitas 97,5 %

Aluminium  dengan konduktivitas 61 %

Resistivitas (ρ) dari bahan-bahan penghantar tersebut di atas pada temperatur 250 C adalah :

- Tembaga (Cu)   100 %;  ρ = 0,0175 μ Ohm-m

- Tembaga (Cu)   97,5 %; ρ = 0,0180 μ Ohm-m

- Alumunium (Aℓ)  61 %;   ρ = 0,0289 μ Ohm-m

atau :

Daya hantar (σ) dari bahan-bahan penghantar tersebut di atas pada temperatur 250 C adalah :

- Tembaga (Cu)   100 %;  σ=57 x 106 mho/m

- Tembaga (Cu)   97,5 %; σ=56 x 106 mho/m

- Alumunium (Aℓ)  61 %;   σ=35 x 106 mho/m

- Tugas Individu

Menganalisis drop tegangan dan menentukan luas penampang penghantar

- Solusi pemecahan kasus

Rubrik Penilaian Case Bassed Learning

Nama Mahasiswa : …………………………………….

NPM                       : …………………………………….

Mata Kuliah           :  Teknik Instalasi Listrik

Semester               : VI A

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator Penilaian | Kriteria Penilaian |  |  |  | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Pemahaman kasus yang harus dipecahkan |  |  |  |  |  |
| 2. | Runtut dalam langkah pemecahan kasus |  |  |  |  |  |
| 3. | Kerapihan dalam menulis pemecahan kasus |  |  |  |  |  |
| 4. | Ketepatan dalam menganalisis |  |  |  |  |  |
| 5. | Aspek dalam sistematika analisis |  |  |  |  |  |
| 6. | Kesesuaian dalam menuliskan satuan-satuan dari parameter yang diguanakan |  |  |  |  |  |
| 7. | Kesesuaian dalam penerapan persamaan- persamaan dalam analisis |  |  |  |  |  |
| 8. | Ketepatan dan kesesuaian hasil akhir |  |  |  |  |  |
| Jumlah Skor |  |  |  |  |  |  |
| Skor maksimal |  |  |  |  |  | 32 |
| Nilai Akhir |  |  |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 32

Nilai akhir = (Skor Total /32) x 100